5. számú melléklet

Víziközmű-rendszer megnevezése:

33. Berhida ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Ellátott települések: Berhida, Papkeszi, Királyszentistván, Vilonya, Ősi

Az ivóvízellátó víziközmű-rendszer vízbázisa: Berhida V-318 vízműkút, Berhida V-330 vízműkút, Peremarton IV. sz. vízműkút, Peremarton V. sz. vízműkút, Peremarton VI. sz. vízműkút, Peremarton VII. sz. vízműkút, Peremarton 8/a vízműkút, Királyszentistván 1., 2. sz. vízműkút, Vilonya aknás kút

Vízkezelés: fertőtlenítés,

A vízelosztó hálózat KPE, KM PVC, acél és 8,6 %-ban azbesztcement csövekből épült, a hálózat műszaki állapotának minősítése kielégítő, Peremarton gyártelepen gyenge.

Az ivóvízellátó víziközmű-rendszer tározói: Berhida-Ősi 2x500 m3 medence, Papkeszi 100 m3-es hidroglóbusz, Királyszentistváni 50 m3-es medence.

Vízbázis: A vízellátó rendszer folyamatosan üzemelő kútjai ivóvízellátás céljára a fedett és védett karsztos vízadót megcsapoló 220,0 m mély Berhida V-318 és 240,0 m mély V-330 vízműkút. A termelt víz minősége megfelelő (nitrát: 5-15 mg/l), az eseti fertőtlenítésen túl vízkezelést nem igényel. Aktív tartalékként funkcionál a fedetlen, sérülékeny karsztos vízadó megcsapoló, 70,0 mély Királyszentistván 1. vízműkút, amelynek minősége nitrát szempontjából tűrhető (nitrát: 30-39 mg/l). Vízminőségi okok miatt üzemen kívül lett helyezve a talajvizet termelő Vilonya aknáskút és a 130,0 m mély Királyszentistván 2. vízműkút (kifogásolt a nitráttartalom).

A berhidai és királyszentistváni kutaknál kútműszaki probléma nem ismert.

A peremartoni vízbázis kútjai sérülékeny karsztos vízkészletet csapolnak meg. A IV. és V. kutak műszaki állapota nem megfelelő, a vízellátásból ki lettek zárva. Szintén passzív tartalék a Peremarton VI. és VII. kút, amelyeknek a műszaki állapota kielégítő. A Peremarton VIII. eltömedékelésre került, melléfúrással létesült a folyamatosan üzemelő Peremarton VIII/a, amelynek a műszaki állapota megfelelő. A Peremarton VI-VII-VIII/a kutak vízminősége több paraméter tekintetében kifogásolt.

A rendszer biztonságos vízellátása érdekében tartalék vízbázis kialakítása szükséges.

A berhidai és királyszentistváni vízbázisok külső és hidrogeológiai védőterületeinek/védőidomainak lehatárolása, elrendelése megtörtént.

Villamos energia: Hálózati engedélyes közcélú hálózatáról történő lecsatlakozás mellett a villamos energiát nyíltpiaci kereskedőn keresztül vásároljuk. A csatlakozás feszültségszintjétől függetlenül kizárólag kisfeszültségű mérést alkalmazunk. A csatlakozó és belső villamos hálózat állapota villamos biztonságtechnikai szempontok alapján még megfelelő, azonban a felülvizsgálati jegyzőkönyvek szerint felújításra szorul.

Folyamatirányítás: Folyamatirányító rendszerünk ellátja működési területünkön a technológia felügyeletét, különböző irányítási, vezérlési funkciókat, adatgyűjtést. A rendszer a diszpécserközpont és a helyi irányítóberendezések között URH és/vagy GPRS alapú, a diszpécserközpontok között bérelt vonali kommunikációval van megoldva. A folyamatirányító rendszer szoftvere részben felújított, részben elavult, a terepi berendezések állapota villamos biztonságtechnikai szempontok alapján még megfelelő, azonban a felülvizsgálati jegyzőkönyvek szerint felújításra szorul.