5. számú melléklet

Víziközmű-rendszer megnevezése:

53. Berhida szennyvízelvezető és –tisztító víziközmű rendszer

Ellátott települések: Berhida, Papkeszi, Küngös Csajág

A szennyvízátemelők száma: 13

A gravitációs szennyvízgyűjtő hálózat UP PVC és KG PVC csövekből épült.

A nyomott csatorna KPE csövekből épült.

A hálózat műszaki állapotának minősítése Berhida és Papkeszi településeken megfelelő, Csajág és Küngös településeken jó.

Szennyvíztisztító telep

- helye: Berhida

- kapacitása: 900 m3/d, 7.200 Leé

- műszaki állapota: A szennyvíztisztító telep egy új és egy régi vonalból áll. A régi vonal műszaki állapota teljesen leromlott, avult, használaton kívül van, így a telep mind hidraulikailag, mind biológiailag túlterhelt.

A fentiek következtében a telep kapacitás bővítésre szorul.

Villamos energia: Hálózati engedélyes közcélú hálózatáról történő lecsatlakozás mellett a villamos energiát nyíltpiaci kereskedőn keresztül vásároljuk. A csatlakozás feszültségszintjétől függetlenül kizárólag kisfeszültségű mérést alkalmazunk. A csatlakozó és belső villamos hálózat állapota villamos biztonságtechnikai szempontok alapján még megfelelő, azonban a felülvizsgálati jegyzőkönyvek szerint felújításra szorul.

Folyamatirányítás: Folyamatirányító rendszerünk ellátja működési területünkön a technológia felügyeletét, különböző irányítási, vezérlési funkciókat, adatgyűjtést. A rendszer a diszpécserközpont és a helyi irányítóberendezések között URH és/vagy GPRS alapú, a diszpécserközpontok között bérelt vonali kommunikációval van megoldva. A folyamatirányító rendszer szoftvere részben felújított, részben elavult, a terepi berendezések állapota villamos biztonságtechnikai szempontok alapján még megfelelő, azonban a felülvizsgálati jegyzőkönyvek szerint felújításra szorul.